## Resumen_Materiales_N
CUADRO RESUMEN DE MATERIALES
ESTRUCTURAS |  | SOPORTES(POSTES) |  | CONDUCTORES |  | RETENIDAS |  | PAT |  | CIMENTACION |  | AMORTIGUADORES |  | CONTRAPESOS
Descricpión | Cantidad | Descricpión | Cantidad | Descricpión | Cantidad(m) | Descricpión | Cantidad | Descricpión | Cantidad | Descricpión | Cantidad | Descricpión | Cantidad | Descricpión | Cantidad
A403 | 18 | NM0114 | 18 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 3262,42 | 752 | 16 |  |  |  |  | AMORTIGUADOR_1 | 0 | Contrapesos | 0
P401 | 3 | NM0110 | 3 | Total | 3262,42 | Total | 16 | Total | 0 | Total | 0 | Total | 0 | Total | 0
Total | 21 | Total | 21

## Resumen Flechas_C1
RESUMEN FLECHAS - Cond. Fase(C1)
| CONDUCTOR : | ACSR_266.8Kcmil_50
N° | Estructura | V.Equiv (m) | VanoH (m) | Desnivel(m) | Temp(°C)-> | EDS(CI) | EDS(CF) | Maximo Viento | Minima Temperatura | Maxima Flecha
0 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1428,27 | 245,40 | 458,36 | 284,50 | 232,03
|  | 111,04 | 22,60 | 5,00 | Flecha(m) | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 241,64 | 451,37 | 280,13 | 228,57
1 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1433,37 | 250,02 | 467,08 | 289,83 | 236,65
1 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1451,20 | 809,44 | 1208,37 | 916,14 | 603,77
|  | 111,04 | 83,08 | 26,00 | Flecha(m) | 0,66 | 1,18 | 1,39 | 1,17 | 1,57
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 784,06 | 1173,21 | 887,36 | 587,40
2 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1477,71 | 836,01 | 1255,09 | 946,08 | 630,33
2 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1422,25 | 942,24 | 1343,40 | 1058,20 | 676,33
|  | 111,04 | 105,19 | -16,00 | Flecha(m) | 1,02 | 1,56 | 1,92 | 1,56 | 2,18
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 921,84 | 1310,50 | 1035,26 | 658,33
3 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1405,94 | 925,82 | 1314,61 | 1039,71 | 659,92
3 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1399,63 | 483,62 | 825,54 | 556,17 | 410,88
|  | 111,04 | 44,05 | -2,00 | Flecha(m) | 0,18 | 0,49 | 0,52 | 0,49 | 0,58
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 481,67 | 822,00 | 553,96 | 408,92
4 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1397,59 | 481,67 | 822,00 | 553,96 | 408,93
4 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1541,20 | 664,57 | 1064,39 | 758,21 | 532,24
|  | 111,04 | 63,07 | 31,00 | Flecha(m) | 0,40 | 0,92 | 1,01 | 0,91 | 1,14
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 609,68 | 978,61 | 695,45 | 490,73
5 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1572,81 | 695,84 | 1119,86 | 793,56 | 563,50
5 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1411,33 | 467,26 | 795,90 | 535,17 | 403,26
|  | 111,04 | 38,64 | -5,00 | Flecha(m) | 0,14 | 0,41 | 0,43 | 0,40 | 0,47
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 460,55 | 784,16 | 527,51 | 397,01
6 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1406,23 | 462,30 | 787,00 | 529,54 | 398,30
6 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 2649,57 | 2649,20 | 3302,97 | 2894,05 | 1719,65
|  | 111,04 | 25,97 | -41,39 | Flecha(m) | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,12 | 0,18
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 1396,99 | 1735,78 | 1525,67 | 902,91
7 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 2607,38 | 2607,74 | 3229,07 | 2847,12 | 1678,21
7 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 2647,63 | 2646,75 | 3305,18 | 2894,63 | 1700,90
|  | 111,04 | 23,60 | -37,61 | Flecha(m) | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | 0,14
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 1396,99 | 1738,92 | 1527,37 | 894,25
8 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 2609,29 | 2610,15 | 3238,62 | 2852,92 | 1664,31
8 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1397,13 | 437,05 | 748,96 | 500,30 | 381,52
|  | 111,04 | 38,60 | 0,00 | Flecha(m) | 0,14 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 0,49
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 436,63 | 748,17 | 499,83 | 381,04
9 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1397,13 | 437,05 | 748,96 | 500,30 | 381,52
9 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1397,19 | 517,86 | 857,87 | 590,88 | 436,36
|  | 111,04 | 46,11 | 0,00 | Flecha(m) | 0,19 | 0,52 | 0,56 | 0,51 | 0,62
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 517,34 | 856,88 | 590,29 | 435,74
10 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1397,19 | 517,86 | 857,87 | 590,88 | 436,36
10 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1520,76 | 1135,38 | 1533,79 | 1264,90 | 771,23
|  | 111,04 | 154,33 | 76,00 | Flecha(m) | 2,42 | 3,24 | 4,17 | 3,27 | 4,70
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 1050,70 | 1431,00 | 1170,93 | 722,74
11 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1598,24 | 1213,20 | 1670,45 | 1352,58 | 849,03
11 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1445,19 | 844,11 | 1246,94 | 955,45 | 617,56
|  | 111,04 | 90,24 | 27,00 | Flecha(m) | 0,78 | 1,31 | 1,56 | 1,30 | 1,78
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 820,50 | 1215,14 | 928,71 | 603,01
12 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1472,71 | 871,32 | 1295,24 | 986,21 | 644,76
12 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1400,17 | 950,12 | 1342,60 | 1066,24 | 673,19
|  | 111,04 | 110,34 | -3,00 | Flecha(m) | 1,11 | 1,64 | 2,05 | 1,65 | 2,32
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 946,57 | 1335,74 | 1062,23 | 669,05
13 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1397,11 | 947,06 | 1337,21 | 1062,79 | 670,13
13 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1415,01 | 1132,18 | 1504,68 | 1256,17 | 762,09
|  | 111,04 | 170,14 | 38,20 | Flecha(m) | 2,71 | 3,38 | 4,46 | 3,44 | 5,00
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 1120,40 | 1493,92 | 1243,32 | 757,70
14 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1453,96 | 1171,20 | 1573,32 | 1300,16 | 801,10
14 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1400,14 | 703,74 | 1390,59 | 882,30 | 546,30
|  | 111,04 | 70,52 | -2,92 | Flecha(m) | 0,45 | 0,90 | 1,13 | 0,93 | 1,15
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 700,76 | 1382,87 | 878,44 | 543,20
15 | P401 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1397,16 | 700,79 | 1383,23 | 878,49 | 543,36
15 | P401 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1398,33 | 697,23 | 1380,42 | 874,28 | 542,70
|  | 111,04 | 69,61 | -1,28 | Flecha(m) | 0,44 | 0,88 | 1,11 | 0,91 | 1,13
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 695,57 | 1375,77 | 872,10 | 540,81
16 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1397,02 | 695,93 | 1377,19 | 872,60 | 541,40
16 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1403,13 | 855,70 | 1540,70 | 1044,25 | 627,47
|  | 111,04 | 96,04 | 12,40 | Flecha(m) | 0,85 | 1,40 | 1,91 | 1,47 | 1,90
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 853,54 | 1538,79 | 1041,85 | 626,68
17 | P401 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1415,77 | 868,40 | 1572,03 | 1060,61 | 640,16
17 | P401 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1407,44 | 910,16 | 1594,13 | 1102,21 | 654,37
|  | 111,04 | 108,29 | 17,60 | Flecha(m) | 1,08 | 1,67 | 2,36 | 1,78 | 2,32
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 905,57 | 1589,59 | 1097,07 | 652,44
18 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1425,39 | 928,13 | 1638,57 | 1125,37 | 672,32
18 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1423,18 | 895,16 | 1600,96 | 1089,23 | 655,34
|  | 111,04 | 84,05 | -13,73 | Flecha(m) | 0,65 | 1,05 | 1,45 | 1,11 | 1,44
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 875,43 | 1559,30 | 1064,60 | 638,37
19 | P401 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1409,18 | 881,06 | 1566,26 | 1071,10 | 641,26
19 | P401 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1425,21 | 969,43 | 1675,30 | 1168,08 | 692,42
|  | 111,04 | 98,22 | -16,27 | Flecha(m) | 0,89 | 1,32 | 1,90 | 1,41 | 1,85
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1396,99 | 946,92 | 1627,85 | 1140,03 | 673,10
20 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1408,63 | 952,85 | 1634,24 | 1146,70 | 675,85

## Tensiones_Vanos1_FC1
TABLA DE ESFUERZOS - FC1
| CONDUCTOR : | ACSR_266.8Kcmil_50
| SECTOR : | Zona1
| HIPóTESIS : | EDS
N° | Estructura | Soporte | Conductor | Progresiva | Cota | Vano Horiz. | Desnivel Amarre | Vano Regulador | T.Izquierdo | Ang. Izquierdo | T.Derecho | Ang.Derecho | Parámetro C | Long. Catenaria | Flecha | Vano Viento | Vano Peso
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (Kg) | (°g) | (Kg) | (°g) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
0 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 0,0 | 1458,0 | 22,6 | 5,0 | 111,0 | 0,0 | 0,00 | 245,4 | 10,04 | 261,4 | 23,2 | 0,3 | 11,3 | -46,3
1 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 22,6 | 1463,0 | 83,1 | 26,0 | 111,0 | 250,0 | -165,12 | 809,4 | 14,39 | 767,4 | 87,1 | 1,2 | 52,8 | -127,4
2 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 105,7 | 1489,0 | 105,2 | -16,0 | 111,0 | 836,0 | -159,70 | 942,2 | -11,94 | 898,6 | 106,5 | 1,6 | 94,1 | 474,0
3 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 210,9 | 1473,0 | 44,0 | -2,0 | 111,0 | 925,8 | -185,32 | 483,6 | -5,14 | 494,5 | 44,1 | 0,5 | 74,6 | -39,1
4 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 254,9 | 1471,0 | 63,1 | 31,0 | 111,0 | 481,7 | -180,05 | 664,6 | 23,45 | 604,4 | 70,3 | 0,9 | 53,6 | -262,6
5 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 318,0 | 1502,0 | 38,6 | -5,0 | 111,0 | 695,8 | -151,18 | 467,3 | -9,73 | 464,3 | 39,0 | 0,4 | 50,9 | 412,1
6 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 356,6 | 1497,0 | 26,0 | -41,4 | 111,0 | 462,3 | -185,00 | 2649,2 | -58,18 | 1394,6 | 48,9 | 0,1 | 32,3 | 2206,5
7 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 382,6 | 1455,6 | 23,6 | -37,6 | 111,0 | 2607,7 | -237,61 | 2894,6 | -58,15 | 1377,5 | 44,4 | 0,1 | 24,8 | 19,2
8 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 406,2 | 1418,0 | 38,6 | 0,0 | 111,0 | 2852,9 | -237,63 | 437,0 | -2,51 | 439,5 | 38,6 | 0,4 | 31,1 | -2153,8
9 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 444,8 | 1418,0 | 46,1 | 0,0 | 111,0 | 437,0 | -177,49 | 590,9 | -2,56 | 516,6 | 46,1 | 0,5 | 42,4 | 42,4
10 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 490,9 | 1418,0 | 154,3 | 76,0 | 111,0 | 590,9 | -177,44 | 1135,4 | 22,27 | 1026,1 | 172,2 | 3,2 | 100,2 | -397,1
11 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 645,2 | 1494,0 | 90,2 | 27,0 | 111,0 | 1213,2 | -150,00 | 844,1 | 13,58 | 814,1 | 94,2 | 1,3 | 122,3 | 395,6
12 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 735,5 | 1521,0 | 110,3 | -3,0 | 111,0 | 871,3 | -160,33 | 950,1 | -4,95 | 928,8 | 110,4 | 1,6 | 100,3 | 371,5
13 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 845,8 | 1518,0 | 170,1 | 38,2 | 111,0 | 947,1 | -178,15 | 1132,2 | 8,27 | 1096,9 | 174,5 | 3,4 | 140,2 | -129,6
14 | A403 | NM0110 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 1016,0 | 1558,0 | 70,5 | -2,9 | 111,0 | 1171,2 | -163,06 | 703,9 | -5,27 | 694,7 | 70,6 | 0,9 | 120,3 | 398,1
15 | P401 | NM0110 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 1086,5 | 1555,0 | 69,6 | -1,3 | 111,0 | 700,8 | -179,46 | 874,1 | -4,04 | 666,6 | 69,7 | 0,9 | 70,1 | 53,6
16 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 1156,1 | 1552,0 | 96,0 | 12,4 | 111,0 | 872,6 | -178,06 | 855,7 | 4,07 | 833,1 | 96,9 | 1,4 | 82,8 | -36,7
17 | P401 | NM0110 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 1252,1 | 1566,1 | 108,3 | 17,6 | 111,0 | 868,4 | -169,39 | 1102,2 | 5,53 | 833,7 | 109,8 | 1,8 | 102,2 | 75,3
18 | A403 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 1360,4 | 1582,0 | 84,0 | -13,7 | 111,0 | 1125,4 | -167,12 | 899,7 | -12,05 | 852,8 | 85,2 | 1,0 | 96,2 | 373,6
19 | P401 | NM0114 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 1444,5 | 1568,2 | 98,2 | -16,3 | 111,0 | 881,1 | -186,48 | 1164,2 | -12,58 | 867,1 | 99,6 | 1,4 | 91,1 | 96,0
20 | A403 | NM0114 |  | 1542,7 | 1552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1146,7 | -186,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | -93,9

## PL_00_
PROYECTO : |  | CIRCUITO KILOMETRO 18
: |  | APURIMAC
: |  | Antabamba
: |  | Oropesa
PLANILLA DE ESTRUCTURAS
| Malla: | CIRCUITO KILOMETRO 18 | Circuito:
Nodo | Vano | Estructura | Estructura Aux. | Soportes ETOLIMA | Tipo | ConductorCantidad | Vano H.(m) | Vertice | Angulo(°g) | Vano Viento(m) | VAno Peso(m) | PUESTAS A TIERRA | TEMPLETES | FUNDACIONES | AMORTIGUADORES ENERTOLIMA
|  |  |  | Tipo | Cantidad | [7 empty] | 752 | Tipo | Cantidad
| 0 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 0,00 | [5 empty] | 1 |  | 0
0 | 0-1 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 22,60 |  | 0° | 11,30 | -46,29 |  | 1 |  | 0
1 | 1-2 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 83,08 |  | 1°24'36,19" D | 52,84 | -127,39 |  | 1 |  | 0
2 | 2-3 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 105,19 |  | 70°58'32,17" I | 94,14 | 473,99 |  | 1 |  | 0
3 | 3-4 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 44,05 |  | 28°34'12,08" D | 74,62 | -39,08 |  | 1 |  | 0
4 | 4-5 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 63,07 |  | 65°23'22,14" D | 53,56 | -262,61 |  | 1 |  | 0
5 | 5-6 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 38,64 |  | 89°32'29,99" I | 50,86 | 412,10 |  | 1 |  | 0
6 | 6-7 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 25,97 |  | 6°15'55,17" D | 32,30 | 2206,53 |  | 1 |  | 0
7 | 7-8 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 23,60 |  | 0° | 24,78 | 19,23 |  | 0 |  | 0
8 | 8-9 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 38,60 |  | 31°16'54,62" D | 31,10 | -2153,82 |  | 1 |  | 0
9 | 9-10 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 46,11 |  | 0° | 42,36 | 42,37 |  | 0 |  | 0
10 | 10-11 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 154,33 |  | 37°38'40,98" I | 100,22 | -397,12 |  | 1 |  | 0
11 | 11-12 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 90,24 |  | 79°45'42,85" D | 122,28 | 395,62 |  | 1 |  | 0
12 | 12-13 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 110,34 |  | 33°20'2,58" I | 100,29 | 371,47 |  | 1 |  | 0
13 | 13-14 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 170,14 |  | 25°58'45,59" D | 140,24 | -129,55 |  | 1 |  | 0
14 | 14-15 | A403 |  | NM0110 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 70,52 |  | 63°21'28,59" I | 120,33 | 398,14 |  | 1 |  | 0
15 | 15-16 | P401 |  | NM0110 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 69,61 |  | 0° | 70,06 | 53,61 |  | 0 |  | 0
16 | 16-17 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 96,04 |  | 4°7'10,74" D | 82,82 | -36,69 |  | 1 |  | 0
17 | 17-18 | P401 |  | NM0110 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 108,29 |  | 0° | 102,17 | 75,35 |  | 0 |  | 0
18 | 18-19 | A403 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 84,05 |  | 82°6'43,49" I | 96,17 | 373,56 |  | 1 |  | 0
19 | 19-20 | P401 |  | NM0114 | 1 | ACSR_266.8Kcmil_50 | 98,22 |  | 0° | 91,13 | 96,04 |  | 0 |  | 0
20 | - | A403 |  | NM0114 | 1 |  | 0,00 |  | 0° | 49,11 | -93,94 |  | 1 |  | 0

## FV_ED
REPORTE CÁLCUCLO MECANICOS DE ESTRUCTURAS
NOMBRE LINEA : CIRCUITO KILOMETRO 18
UBICACIÓN : APURIMAC/Antabamba/Antabamba
PROPIETARIO : EMCALI EICE
HIpotesis CMC : EDS
ANALISIS EJE VERTICAL (AXIAL)
STD-Generico
Nro | Armado | Soporte | Angulo(g) | CargasV (Kg) | N. Retenidas | CargaV Ret (Kg) | CargasV Total (Kg) | Carga Compresion (Kg) | FS. Requerido | FS Calculado | Cumple
0 | A403 | NM0114 | 0,00 | 789,53 | 1 | 0,00 | 789,53 | 36962,40 | 2,0 | 46,8 | Si
1 | A403 | NM0114 | -1,41 | 702,07 | 1 | 19,81 | 721,88 | 36962,40 | 2,0 | 51,2 | Si
2 | A403 | NM0114 | 70,98 | 1280,02 | 1 | 1348,96 | 2628,98 | 36962,40 | 2,0 | 14,1 | Si
3 | A403 | NM0114 | -28,57 | 789,89 | 1 | 473,82 | 1263,71 | 36962,40 | 2,0 | 29,2 | Si
4 | A403 | NM0114 | -65,39 | 583,17 | 1 | 803,31 | 1386,48 | 36962,40 | 2,0 | 26,7 | Si
5 | A403 | NM0114 | 89,54 | 1214,31 | 1 | 1026,11 | 2240,42 | 36962,40 | 2,0 | 16,5 | Si
6 | A403 | NM0114 | -6,27 | 2904,33 | 1 | 140,29 | 3044,62 | 36962,40 | 2,0 | 12,1 | Si
7 | A403 | NM0114 | -31,28 | -1156,21 | 1 | 810,61 | -345,60 | 36962,40 | 2,0 | -107,0 | No
8 | A403 | NM0114 | 37,64 | 469,01 | 1 | 819,25 | 1288,26 | 36962,40 | 2,0 | 28,7 | Si
9 | A403 | NM0114 | -79,76 | 1208,65 | 1 | 1634,13 | 2842,78 | 36962,40 | 2,0 | 13,0 | Si
10 | A403 | NM0114 | 33,33 | 1177,99 | 1 | 692,66 | 1870,65 | 36962,40 | 2,0 | 19,8 | Si
11 | A403 | NM0114 | -25,98 | 706,26 | 1 | 636,66 | 1342,92 | 36962,40 | 2,0 | 27,5 | Si
12 | A403 | NM0110 | 63,36 | 1201,21 | 1 | 1313,45 | 2514,66 | 28773,60 | 2,0 | 11,4 | Si
13 | P401 | NM0110 | 0,00 | 892,45 | 0 | 0,00 | 892,45 | 28773,60 | 2,0 | 32,2 | Si
14 | A403 | NM0114 | -4,12 | 800,29 | 1 | 91,10 | 891,39 | 36962,40 | 2,0 | 41,5 | Si
15 | P401 | NM0110 | 0,00 | 878,81 | 0 | 0,00 | 878,81 | 28773,60 | 2,0 | 32,7 | Si
16 | A403 | NM0114 | 82,11 | 1237,01 | 1 | 1771,28 | 3008,29 | 36962,40 | 2,0 | 12,3 | Si
17 | P401 | NM0114 | 0,00 | 974,14 | 0 | 0,00 | 974,14 | 36962,40 | 2,0 | 37,9 | Si
18 | A403 | NM0114 | 0,00 | 714,33 | 1 | 0,00 | 714,33 | 36962,40 | 2,0 | 51,7 | Si

## Fl_ED
REPORTE CÁLCULO MECÁNICOS DE ESTRUCTURAS
NOMBRE LINEA : CIRCUITO KILOMETRO 18
UBICACIÓN : APURIMAC/Antabamba/Antabamba
PROPIETARIO : EMCALI EICE
HIpotesis CMC : EDS
ANALISIS EJE LONGITUDINAL
STD-Generico
Nro | Armado | Soporte | Angulo(g) | Carga Rotura (Kg) | FR Punta (Kg) | FS Requerido | FS Calculado | Cumple | NRetL P/Lado | T.CableRet (Kg) | FS Retenida | Cumple Ret | FRPunta SP (Kg) | FS Final SP | Cumple SP
0 | A403 | NM0114 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 1 | 0,0 | INF | Si | 0,0 | INF | Si
1 | A403 | NM0114 | -1,41 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
2 | A403 | NM0114 | 70,98 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
3 | A403 | NM0114 | -28,57 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
4 | A403 | NM0114 | -65,39 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
5 | A403 | NM0114 | 89,54 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
6 | A403 | NM0114 | -6,27 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
7 | A403 | NM0114 | -31,28 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
8 | A403 | NM0114 | 37,64 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
9 | A403 | NM0114 | -79,76 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
10 | A403 | NM0114 | 33,33 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
11 | A403 | NM0114 | -25,98 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
12 | A403 | NM0110 | 63,36 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
13 | P401 | NM0110 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
14 | A403 | NM0114 | -4,12 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
15 | P401 | NM0110 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
16 | A403 | NM0114 | 82,11 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
17 | P401 | NM0114 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 0 | - | - | - | 0,0 | INF | Si
18 | A403 | NM0114 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 2,00 | INF | Si | 1 | 0,0 | INF | Si | 0,0 | INF | Si

## FT_ED
REPORTE CÁLCUCLO MECANICOS DE ESTRUCTURAS
NOMBRE LINEA : CIRCUITO KILOMETRO 18
UBICACIÓN : APURIMAC/Antabamba/Antabamba
PROPIETARIO : EMCALI EICE
HIpotesis CMC : EDS
ANALISIS EJE TRANSVERSAL
STD-Generico
Nro | Armado | Soporte | Angulo(g) | Carga Rotura (Kg) | FR Punta (Kg) | FS Requerido | FS Calculado | Cumple | Nret:T | T.CableRet (Kg) | FS Retenida | Cumple Ret | FRPunta SP (Kg) | FS Final SP | Cumple SP
0 | A403 | NM0114 | 0,00 | 750,00 | 0,88 | 2,00 | 847,82 | Si | 0 | - | - | - | 0,9 | 847,8 | Si
1 | A403 | NM0114 | -1,41 | 750,00 | 13,55 | 2,00 | 55,35 | Si | 1 | 24,8 | 120,9 | Si | 1,4 | 553,5 | Si
2 | A403 | NM0114 | 70,98 | 750,00 | 922,55 | 2,00 | 0,81 | No | 1 | 1689,1 | 1,8 | No | 92,3 | 8,1 | Si
3 | A403 | NM0114 | -28,57 | 750,00 | 324,05 | 2,00 | 2,31 | Si | 1 | 593,3 | 5,1 | Si | 32,4 | 23,1 | Si
4 | A403 | NM0114 | -65,39 | 750,00 | 549,38 | 2,00 | 1,37 | No | 1 | 1005,9 | 3,0 | Si | 54,9 | 13,7 | Si
5 | A403 | NM0114 | 89,54 | 750,00 | 701,76 | 2,00 | 1,07 | No | 1 | 1284,8 | 2,3 | Si | 70,2 | 10,7 | Si
6 | A403 | NM0114 | -6,27 | 750,00 | 95,94 | 2,00 | 7,82 | Si | 1 | 175,7 | 17,1 | Si | 9,6 | 78,2 | Si
7 | A403 | NM0114 | -31,28 | 750,00 | 554,37 | 2,00 | 1,35 | No | 1 | 1015,0 | 3,0 | Si | 55,4 | 13,5 | Si
8 | A403 | NM0114 | 37,64 | 750,00 | 560,28 | 2,00 | 1,34 | No | 1 | 1025,8 | 2,9 | Si | 56,0 | 13,4 | Si
9 | A403 | NM0114 | -79,76 | 750,00 | 1117,58 | 2,00 | 0,67 | No | 1 | 2046,1 | 1,5 | No | 111,8 | 6,7 | Si
10 | A403 | NM0114 | 33,33 | 750,00 | 473,71 | 2,00 | 1,58 | No | 1 | 867,3 | 3,5 | Si | 47,4 | 15,8 | Si
11 | A403 | NM0114 | -25,98 | 750,00 | 435,41 | 2,00 | 1,72 | No | 1 | 797,2 | 3,8 | Si | 43,5 | 17,2 | Si
12 | A403 | NM0110 | 63,36 | 750,00 | 881,96 | 2,00 | 0,85 | No | 1 | 1644,6 | 1,8 | No | 103,8 | 7,2 | Si
13 | P401 | NM0110 | 0,00 | 750,00 | 61,72 | 2,00 | 12,15 | Si | 0 | - | - | - | 61,7 | 12,2 | Si
14 | A403 | NM0114 | -4,12 | 750,00 | 62,30 | 2,00 | 12,04 | Si | 1 | 114,1 | 26,3 | Si | 6,2 | 120,4 | Si
15 | P401 | NM0110 | 0,00 | 750,00 | 83,25 | 2,00 | 9,01 | Si | 0 | - | - | - | 83,3 | 9,0 | Si
16 | A403 | NM0114 | 82,11 | 750,00 | 1211,37 | 2,00 | 0,62 | No | 1 | 2217,9 | 1,4 | No | 121,1 | 6,2 | Si
17 | P401 | NM0114 | 0,00 | 750,00 | 80,61 | 2,00 | 9,30 | Si | 0 | - | - | - | 80,6 | 9,3 | Si
18 | A403 | NM0114 | 0,00 | 750,00 | 18,72 | 2,00 | 40,07 | Si | 0 | - | - | - | 18,7 | 40,1 | Si

## Tabla de Tendido 1_FC1
TABLA DE TENDIDO -FC1
| CONDUCTOR : | ACSR_266.8Kcmil_50
N° | Estructura | V.Equiv (m) | VanoH (m) | Desnivel(m) | Temp(°C)-> | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00
0 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1536,73 | 1525,74 | 1514,78 | 1503,86 | 1492,98 | 1482,13 | 1471,33 | 1460,56 | 1449,83 | 1439,14 | 1428,50 | 1417,90 | 1407,34 | 1396,82 | 1386,35 | 1375,92 | 1365,54 | 1355,21 | 1344,92 | 1334,68 | 1324,49
|  | 112,76 | 22,60 | 5,00 | Flecha(m) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1502,67 | 1491,94 | 1481,24 | 1470,58 | 1459,95 | 1449,36 | 1438,81 | 1428,29 | 1417,82 | 1407,38 | 1396,99 | 1386,64 | 1376,33 | 1366,06 | 1355,83 | 1345,65 | 1335,52 | 1325,43 | 1315,38 | 1305,39 | 1295,44
1 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1541,36 | 1530,36 | 1519,41 | 1508,49 | 1497,60 | 1486,76 | 1475,95 | 1465,18 | 1454,45 | 1443,77 | 1433,12 | 1422,52 | 1411,96 | 1401,44 | 1390,97 | 1380,54 | 1370,16 | 1359,83 | 1349,54 | 1339,31 | 1329,12
1 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1557,93 | 1547,06 | 1536,23 | 1525,45 | 1514,71 | 1504,01 | 1493,35 | 1482,74 | 1472,17 | 1461,65 | 1451,17 | 1440,75 | 1430,37 | 1420,03 | 1409,75 | 1399,52 | 1389,34 | 1379,21 | 1369,13 | 1359,10 | 1349,13
|  | 112,76 | 83,08 | 26,00 | Flecha(m) | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1498,91 | 1488,54 | 1478,20 | 1467,90 | 1457,65 | 1447,43 | 1437,26 | 1427,13 | 1417,04 | 1406,99 | 1396,99 | 1387,03 | 1377,12 | 1367,26 | 1357,44 | 1347,67 | 1337,95 | 1328,27 | 1318,65 | 1309,08 | 1299,56
2 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1584,49 | 1573,63 | 1562,80 | 1552,01 | 1541,27 | 1530,57 | 1519,92 | 1509,30 | 1498,74 | 1488,22 | 1477,74 | 1467,31 | 1456,93 | 1446,60 | 1436,32 | 1426,09 | 1415,90 | 1405,77 | 1395,69 | 1385,67 | 1375,70
2 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1525,17 | 1514,70 | 1504,26 | 1493,87 | 1483,52 | 1473,21 | 1462,94 | 1452,72 | 1442,54 | 1432,40 | 1422,31 | 1412,26 | 1402,26 | 1392,31 | 1382,41 | 1372,55 | 1362,74 | 1352,98 | 1343,28 | 1333,62 | 1324,01
|  | 112,76 | 105,20 | -16,00 | Flecha(m) | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,10
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1498,75 | 1488,39 | 1478,07 | 1467,79 | 1457,55 | 1447,35 | 1437,19 | 1427,08 | 1417,00 | 1406,97 | 1396,99 | 1387,05 | 1377,16 | 1367,31 | 1357,51 | 1347,76 | 1338,05 | 1328,40 | 1318,79 | 1309,24 | 1299,73
3 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1508,75 | 1498,28 | 1487,85 | 1477,46 | 1467,11 | 1456,80 | 1446,53 | 1436,30 | 1426,12 | 1415,99 | 1405,90 | 1395,85 | 1385,85 | 1375,90 | 1365,99 | 1356,13 | 1346,33 | 1336,57 | 1326,86 | 1317,20 | 1307,60
3 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1503,44 | 1492,88 | 1482,36 | 1471,87 | 1461,42 | 1451,01 | 1440,64 | 1430,31 | 1420,02 | 1409,77 | 1399,57 | 1389,41 | 1379,29 | 1369,22 | 1359,19 | 1349,21 | 1339,27 | 1329,39 | 1319,55 | 1309,76 | 1300,02
|  | 112,76 | 44,05 | -2,00 | Flecha(m) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1500,77 | 1490,22 | 1479,70 | 1469,22 | 1458,78 | 1448,38 | 1438,02 | 1427,70 | 1417,42 | 1407,19 | 1396,99 | 1386,84 | 1376,73 | 1366,67 | 1356,65 | 1346,68 | 1336,75 | 1326,87 | 1317,04 | 1307,26 | 1297,53
4 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1501,50 | 1490,93 | 1480,41 | 1469,92 | 1459,47 | 1449,06 | 1438,69 | 1428,36 | 1418,07 | 1407,82 | 1397,62 | 1387,46 | 1377,34 | 1367,27 | 1357,24 | 1347,26 | 1337,33 | 1327,44 | 1317,60 | 1307,81 | 1298,07
4 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1655,49 | 1643,87 | 1632,30 | 1620,78 | 1609,29 | 1597,86 | 1586,47 | 1575,12 | 1563,82 | 1552,57 | 1541,37 | 1530,22 | 1519,12 | 1508,07 | 1497,07 | 1486,13 | 1475,24 | 1464,40 | 1453,61 | 1442,89 | 1432,22
|  | 112,76 | 63,07 | 31,00 | Flecha(m) | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1499,42 | 1489,00 | 1478,61 | 1468,27 | 1457,96 | 1447,69 | 1437,47 | 1427,28 | 1417,14 | 1407,04 | 1396,99 | 1386,98 | 1377,01 | 1367,10 | 1357,22 | 1347,40 | 1337,62 | 1327,89 | 1318,21 | 1308,58 | 1299,00
5 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1686,76 | 1675,15 | 1663,58 | 1652,05 | 1640,57 | 1629,13 | 1617,74 | 1606,39 | 1595,10 | 1583,85 | 1572,65 | 1561,49 | 1550,39 | 1539,34 | 1528,35 | 1517,40 | 1506,51 | 1495,67 | 1484,89 | 1474,16 | 1463,49
5 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1515,19 | 1504,62 | 1494,08 | 1483,59 | 1473,13 | 1462,71 | 1452,34 | 1442,00 | 1431,71 | 1421,46 | 1411,25 | 1401,09 | 1390,97 | 1380,90 | 1370,88 | 1360,90 | 1350,97 | 1341,09 | 1331,26 | 1321,48 | 1311,74
|  | 112,76 | 38,63 | -5,00 | Flecha(m) | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1500,08 | 1489,59 | 1479,14 | 1468,73 | 1458,36 | 1448,03 | 1437,74 | 1427,49 | 1417,28 | 1407,11 | 1396,99 | 1386,91 | 1376,88 | 1366,89 | 1356,95 | 1347,05 | 1337,20 | 1327,40 | 1317,65 | 1307,95 | 1298,29
6 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1510,23 | 1499,66 | 1489,12 | 1478,62 | 1468,17 | 1457,75 | 1447,38 | 1437,04 | 1426,75 | 1416,50 | 1406,29 | 1396,13 | 1386,01 | 1375,94 | 1365,92 | 1355,94 | 1346,01 | 1336,13 | 1326,30 | 1316,51 | 1306,78
6 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 2861,07 | 2841,46 | 2821,93 | 2802,47 | 2783,09 | 2763,78 | 2744,56 | 2725,40 | 2706,33 | 2687,34 | 2668,44 | 2649,61 | 2630,87 | 2612,22 | 2593,65 | 2575,18 | 2556,79 | 2538,50 | 2520,29 | 2502,19 | 2484,17
|  | 112,76 | 49,57 | -79,00 | Flecha(m) | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1499,39 | 1488,97 | 1478,59 | 1468,24 | 1457,94 | 1447,68 | 1437,45 | 1427,27 | 1417,14 | 1407,04 | 1396,99 | 1386,98 | 1377,02 | 1367,11 | 1357,24 | 1347,41 | 1337,64 | 1327,91 | 1318,24 | 1308,61 | 1299,04
7 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 2781,31 | 2761,71 | 2742,17 | 2722,72 | 2703,33 | 2684,03 | 2664,80 | 2645,65 | 2626,58 | 2607,59 | 2588,68 | 2569,85 | 2551,11 | 2532,46 | 2513,90 | 2495,42 | 2477,03 | 2458,74 | 2440,54 | 2422,43 | 2404,42
7 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1500,24 | 1489,80 | 1479,40 | 1469,03 | 1458,71 | 1448,43 | 1438,18 | 1427,98 | 1417,82 | 1407,71 | 1397,64 | 1387,61 | 1377,63 | 1367,69 | 1357,80 | 1347,95 | 1338,16 | 1328,41 | 1318,71 | 1309,06 | 1299,47
|  | 112,76 | 84,71 | 0,00 | Flecha(m) | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1499,64 | 1489,19 | 1478,79 | 1468,42 | 1458,09 | 1447,80 | 1437,56 | 1427,35 | 1417,19 | 1407,07 | 1396,99 | 1386,96 | 1376,97 | 1367,03 | 1357,13 | 1347,28 | 1337,48 | 1327,73 | 1318,03 | 1308,37 | 1298,77
8 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1500,24 | 1489,80 | 1479,40 | 1469,03 | 1458,71 | 1448,43 | 1438,18 | 1427,98 | 1417,82 | 1407,71 | 1397,64 | 1387,61 | 1377,63 | 1367,69 | 1357,80 | 1347,95 | 1338,16 | 1328,41 | 1318,71 | 1309,06 | 1299,47
8 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1633,96 | 1622,42 | 1610,93 | 1599,47 | 1588,07 | 1576,70 | 1565,39 | 1554,12 | 1542,90 | 1531,73 | 1520,61 | 1509,54 | 1498,52 | 1487,55 | 1476,63 | 1465,77 | 1454,96 | 1444,21 | 1433,51 | 1422,87 | 1412,28
|  | 112,76 | 154,33 | 76,00 | Flecha(m) | 2,27 | 2,28 | 2,30 | 2,32 | 2,33 | 2,35 | 2,37 | 2,38 | 2,40 | 2,42 | 2,43 | 2,45 | 2,47 | 2,49 | 2,50 | 2,52 | 2,54 | 2,56 | 2,58 | 2,60 | 2,62
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1498,83 | 1488,46 | 1478,13 | 1467,84 | 1457,59 | 1447,39 | 1437,22 | 1427,10 | 1417,02 | 1406,98 | 1396,99 | 1387,04 | 1377,14 | 1367,29 | 1357,48 | 1347,72 | 1338,00 | 1328,34 | 1318,73 | 1309,16 | 1299,65
9 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1711,79 | 1700,25 | 1688,75 | 1677,30 | 1665,89 | 1654,53 | 1643,22 | 1631,95 | 1620,73 | 1609,56 | 1598,44 | 1587,37 | 1576,35 | 1565,38 | 1554,46 | 1543,60 | 1532,79 | 1522,04 | 1511,34 | 1500,69 | 1490,11
9 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1552,23 | 1541,35 | 1530,51 | 1519,71 | 1508,95 | 1498,24 | 1487,57 | 1476,94 | 1466,36 | 1455,82 | 1445,32 | 1434,88 | 1424,48 | 1414,12 | 1403,82 | 1393,57 | 1383,36 | 1373,21 | 1363,11 | 1353,06 | 1343,06
|  | 112,76 | 90,24 | 27,00 | Flecha(m) | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1499,46 | 1489,03 | 1478,64 | 1468,29 | 1457,98 | 1447,71 | 1437,48 | 1427,29 | 1417,15 | 1407,05 | 1396,99 | 1386,98 | 1377,01 | 1367,08 | 1357,21 | 1347,38 | 1337,60 | 1327,87 | 1318,18 | 1308,55 | 1298,96
10 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1579,44 | 1568,56 | 1557,72 | 1546,92 | 1536,17 | 1525,45 | 1514,78 | 1504,15 | 1493,57 | 1483,03 | 1472,54 | 1462,09 | 1451,69 | 1441,34 | 1431,03 | 1420,78 | 1410,58 | 1400,42 | 1390,32 | 1380,27 | 1370,27
10 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1502,15 | 1491,77 | 1481,43 | 1471,13 | 1460,86 | 1450,64 | 1440,46 | 1430,32 | 1420,23 | 1410,18 | 1400,17 | 1390,21 | 1380,29 | 1370,42 | 1360,59 | 1350,82 | 1341,09 | 1331,41 | 1321,78 | 1312,20 | 1302,67
|  | 112,76 | 110,33 | -3,00 | Flecha(m) | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,19
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1499,01 | 1488,63 | 1478,28 | 1467,98 | 1457,71 | 1447,48 | 1437,30 | 1427,16 | 1417,06 | 1407,00 | 1396,99 | 1387,02 | 1377,10 | 1367,23 | 1357,40 | 1347,62 | 1337,88 | 1328,20 | 1318,56 | 1308,98 | 1299,45
11 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1499,09 | 1488,71 | 1478,37 | 1468,07 | 1457,80 | 1447,58 | 1437,40 | 1427,26 | 1417,17 | 1407,12 | 1397,11 | 1387,15 | 1377,23 | 1367,36 | 1357,53 | 1347,76 | 1338,03 | 1328,35 | 1318,72 | 1309,14 | 1299,61
11 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1519,27 | 1508,65 | 1498,07 | 1487,54 | 1477,04 | 1466,59 | 1456,18 | 1445,81 | 1435,49 | 1425,21 | 1414,98 | 1404,80 | 1394,66 | 1384,56 | 1374,52 | 1364,53 | 1354,58 | 1344,69 | 1334,84 | 1325,05 | 1315,31
|  | 112,76 | 170,15 | 38,20 | Flecha(m) | 2,53 | 2,55 | 2,56 | 2,58 | 2,60 | 2,62 | 2,64 | 2,66 | 2,67 | 2,69 | 2,71 | 2,73 | 2,75 | 2,77 | 2,79 | 2,81 | 2,83 | 2,85 | 2,87 | 2,90 | 2,92
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1498,92 | 1488,55 | 1478,21 | 1467,91 | 1457,65 | 1447,44 | 1437,26 | 1427,13 | 1417,04 | 1406,99 | 1396,99 | 1387,03 | 1377,12 | 1367,25 | 1357,44 | 1347,66 | 1337,94 | 1328,27 | 1318,64 | 1309,07 | 1299,54
12 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1558,29 | 1547,67 | 1537,10 | 1526,56 | 1516,07 | 1505,61 | 1495,20 | 1484,84 | 1474,51 | 1464,24 | 1454,00 | 1443,82 | 1433,68 | 1423,59 | 1413,54 | 1403,55 | 1393,61 | 1383,71 | 1373,87 | 1364,08 | 1354,34
12 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1502,63 | 1492,20 | 1481,80 | 1471,45 | 1461,13 | 1450,86 | 1440,62 | 1430,43 | 1420,28 | 1410,17 | 1400,11 | 1390,09 | 1380,12 | 1370,19 | 1360,31 | 1350,48 | 1340,69 | 1330,95 | 1321,27 | 1311,63 | 1302,04
|  | 112,76 | 70,52 | -2,92 | Flecha(m) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1499,45 | 1489,02 | 1478,64 | 1468,29 | 1457,98 | 1447,71 | 1437,48 | 1427,29 | 1417,15 | 1407,05 | 1396,99 | 1386,98 | 1377,01 | 1367,09 | 1357,21 | 1347,38 | 1337,60 | 1327,87 | 1318,19 | 1308,55 | 1298,97
13 | P401 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1499,69 | 1489,25 | 1478,86 | 1468,50 | 1458,19 | 1447,91 | 1437,68 | 1427,49 | 1417,34 | 1407,23 | 1397,17 | 1387,15 | 1377,18 | 1367,25 | 1357,37 | 1347,53 | 1337,75 | 1328,01 | 1318,32 | 1308,69 | 1299,10
13 | P401 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1500,67 | 1490,26 | 1479,88 | 1469,54 | 1459,24 | 1448,98 | 1438,76 | 1428,59 | 1418,45 | 1408,36 | 1398,32 | 1388,31 | 1378,36 | 1368,45 | 1358,58 | 1348,77 | 1339,00 | 1329,28 | 1319,60 | 1309,98 | 1300,41
|  | 112,76 | 69,61 | -1,28 | Flecha(m) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1499,36 | 1488,94 | 1478,56 | 1468,22 | 1457,92 | 1447,66 | 1437,44 | 1427,26 | 1417,13 | 1407,04 | 1396,99 | 1386,99 | 1377,03 | 1367,12 | 1357,25 | 1347,43 | 1337,66 | 1327,94 | 1318,27 | 1308,64 | 1299,07
14 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1499,38 | 1488,96 | 1478,58 | 1468,24 | 1457,95 | 1447,69 | 1437,47 | 1427,29 | 1417,16 | 1407,07 | 1397,02 | 1387,02 | 1377,06 | 1367,15 | 1357,29 | 1347,47 | 1337,70 | 1327,98 | 1318,31 | 1308,69 | 1299,12
14 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1505,73 | 1495,29 | 1484,88 | 1474,51 | 1464,18 | 1453,90 | 1443,65 | 1433,45 | 1423,29 | 1413,18 | 1403,11 | 1393,08 | 1383,11 | 1373,17 | 1363,29 | 1353,45 | 1343,67 | 1333,93 | 1324,24 | 1314,60 | 1305,02
|  | 112,76 | 96,03 | 12,40 | Flecha(m) | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1498,83 | 1488,46 | 1478,13 | 1467,85 | 1457,60 | 1447,39 | 1437,22 | 1427,10 | 1417,02 | 1406,98 | 1396,99 | 1387,04 | 1377,14 | 1367,28 | 1357,47 | 1347,71 | 1338,00 | 1328,34 | 1318,72 | 1309,16 | 1299,64
15 | P401 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1518,43 | 1507,98 | 1497,58 | 1487,21 | 1476,88 | 1466,59 | 1456,35 | 1446,15 | 1435,99 | 1425,87 | 1415,80 | 1405,78 | 1395,80 | 1385,87 | 1375,99 | 1366,15 | 1356,36 | 1346,63 | 1336,94 | 1327,30 | 1317,72
15 | P401 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1510,68 | 1500,17 | 1489,70 | 1479,27 | 1468,88 | 1458,53 | 1448,23 | 1437,96 | 1427,74 | 1417,57 | 1407,44 | 1397,35 | 1387,31 | 1377,32 | 1367,38 | 1357,48 | 1347,63 | 1337,83 | 1328,09 | 1318,39 | 1308,74
|  | 112,76 | 108,29 | 17,60 | Flecha(m) | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1498,97 | 1488,59 | 1478,25 | 1467,95 | 1457,68 | 1447,46 | 1437,28 | 1427,14 | 1417,05 | 1407,00 | 1396,99 | 1387,03 | 1377,11 | 1367,24 | 1357,42 | 1347,64 | 1337,91 | 1328,23 | 1318,60 | 1309,02 | 1299,49
16 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1528,64 | 1518,13 | 1507,66 | 1497,23 | 1486,84 | 1476,49 | 1466,18 | 1455,92 | 1445,70 | 1435,53 | 1425,39 | 1415,31 | 1405,27 | 1395,28 | 1385,33 | 1375,44 | 1365,59 | 1355,79 | 1346,04 | 1336,35 | 1326,70
16 | A403 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1526,29 | 1515,80 | 1505,35 | 1494,93 | 1484,56 | 1474,23 | 1463,94 | 1453,70 | 1443,50 | 1433,34 | 1423,23 | 1413,16 | 1403,14 | 1393,17 | 1383,24 | 1373,36 | 1363,54 | 1353,76 | 1344,03 | 1334,35 | 1324,73
|  | 112,76 | 84,05 | -13,73 | Flecha(m) | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,71
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1498,75 | 1488,39 | 1478,07 | 1467,79 | 1457,55 | 1447,35 | 1437,19 | 1427,08 | 1417,00 | 1406,97 | 1396,99 | 1387,05 | 1377,16 | 1367,31 | 1357,51 | 1347,75 | 1338,05 | 1328,39 | 1318,79 | 1309,23 | 1299,73
17 | P401 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1512,20 | 1501,71 | 1491,26 | 1480,85 | 1470,47 | 1460,14 | 1449,86 | 1439,61 | 1429,41 | 1419,25 | 1409,14 | 1399,07 | 1389,05 | 1379,08 | 1369,15 | 1359,27 | 1349,45 | 1339,67 | 1329,94 | 1320,26 | 1310,64
17 | P401 |  |  |  | Tiro Der.(Kg) | 1528,57 | 1518,05 | 1507,57 | 1497,13 | 1486,72 | 1476,36 | 1466,05 | 1455,77 | 1445,54 | 1435,35 | 1425,21 | 1415,11 | 1405,06 | 1395,05 | 1385,09 | 1375,18 | 1365,32 | 1355,51 | 1345,75 | 1336,04 | 1326,38
|  | 112,76 | 98,22 | -16,27 | Flecha(m) | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96
[5 empty] | Tiro H.(Kg) | 1499,03 | 1488,64 | 1478,30 | 1467,99 | 1457,72 | 1447,49 | 1437,31 | 1427,16 | 1417,06 | 1407,00 | 1396,99 | 1387,02 | 1377,10 | 1367,22 | 1357,39 | 1347,61 | 1337,87 | 1328,19 | 1318,55 | 1308,96 | 1299,43
18 | A403 |  |  |  | Tiro Izq.(Kg) | 1512,00 | 1501,48 | 1491,00 | 1480,55 | 1470,15 | 1459,79 | 1449,47 | 1439,20 | 1428,96 | 1418,78 | 1408,63 | 1398,53 | 1388,48 | 1378,48 | 1368,52 | 1358,61 | 1348,75 | 1338,94 | 1329,18 | 1319,47 | 1309,81

## Cargas de Estructuras4
CARGAS SOBRE ESTRUCTURAS (HIP. ACTUAL)
| Hipótesis CMC | EDS
FC1
|  | T(Kg) | V(Kg) | L(Kg)
0 | A403 | 0,41 | -32,79 | 241,64
1 | A403 | 14,04 | -126,92 | 542,41
2 | A403 | 992,33 | 495,09 | 0,00
3 | A403 | 348,20 | -32,40 | 0,00
4 | A403 | 590,72 | -254,89 | 0,00
5 | A403 | 754,71 | 424,37 | 0,00
6 | A403 | 102,71 | 2243,22 | 0,00
7 | A403 | 596,09 | -2126,86 | 0,00
8 | A403 | 602,45 | -377,75 | 0,00
9 | A403 | 1202,23 | 418,28 | 0,00
10 | A403 | 509,27 | 385,28 | 0,00
11 | A403 | 468,06 | -122,41 | 0,00
12 | A403 | 961,38 | 415,87 | 0,00
13 | P401 | 54,61 | 78,20 | 171,82
14 | A403 | 66,03 | -21,21 | 19,18
15 | P401 | 77,85 | 63,48 | 244,67
16 | A403 | 1302,70 | 448,80 | 0,00
17 | P401 | 69,86 | 164,42 | 261,99
18 | A403 | 3,87 | -113,72 | 1141,22

## Report_Creep
TABLA DE CALCULO DE EFECTO CREEP
NOMBRE LINEA : CIRCUITO KILOMETRO 18
UBICACIÓN : APURIMAC/Antabamba/Antabamba
PROPIETARIO : EMCALI EICE
DATOS DEL CONDUCTOR
Nombre : | ACSR_266.8Kcmil_50
Maximo Tiro de Rotura | 6984,95
Seccion Real | 50,00
Condición de Temperatura Ambiente
Esfuerzo | 27,94
Temperatura Ambiente
Condición de Alta Temperatura
Esfuerzo 0.8EDS | 22,35
Temperatura Maxima | 70,00
Reporte Creep para Temperatura Ambiente
Reporte Creep para Alta Temperatura

## EDS_FINAL_ACSR_266.8Kcmil_50
CáLCULO MECáNICO DE CONDUCTORES :
| CONDUCTOR : | ACSR_266.8Kcmil_50
| Seccion | Diametro | W.Unitario | T.Rortura | ME Final | Coef. Dilatacion
|  | mm | Kg/km | Kg | Kg/mm2 | 1/°C
| 50,00 | 47,89 | 837,65 | 6984,95 | 19000,00 | 0,00001930
HIPóTESIS CMC
| DESCRICPIóN | Hip. 1 | Hip. 2 | Hip. 3 | Hip. 4
| NOMBRE | EDS | Máximo Viento | Mínima Temperatura | Máxima Flecha
|  | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00
| Temperatura(°C) | 25,00 | 21,00 | 19,00 | 70,00
| Viento(km/h) | 15,00 | 100,00 | 60,00 | 0,00
| Hielo(mm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Vano | Hip. 1 |  |  |  | Hip. 2 |  |  |  | Hip. 3 |  |  |  | Hip. 4
(m) | TiroH(Kg) | Esfuerzo(Kg/mm2) | Elongacion(%) | EDS Final(%) | TiroH(Kg) | Esfuerzo(Kg/mm2) | Elongacion(%) | EDS Final(%) | TiroH(Kg) | Esfuerzo(Kg/mm2) | Elongacion(%) | EDS Final(%) | TiroH(Kg) | Esfuerzo(Kg/mm2) | Elongacion(%) | EDS Final(%)
50,00 | 483,72 | 27,94 | 0,0276 | 6,93 | 1063,59 | 31,73 | 0,0306 | 9,09 | 638,42 | 29,82 | 0,0291 | 6,95 | 510,37 | 17,35 | 0,0184 | 16,09
100,00 | 829,69 | 27,94 | 0,0276 | 11,88 | 1517,20 | 36,74 | 0,0347 | 11,75 | 1032,90 | 30,71 | 0,0298 | 11,74 | 745,54 | 18,89 | 0,0198 | 17,89
150,00 | 1036,81 | 27,94 | 0,0276 | 14,85 | 1825,82 | 41,62 | 0,0391 | 12,96 | 1259,43 | 31,79 | 0,0307 | 14,28 | 882,88 | 20,41 | 0,0212 | 18,41
200,00 | 1156,70 | 27,94 | 0,0276 | 16,56 | 2074,36 | 45,99 | 0,0436 | 13,87 | 1405,27 | 32,85 | 0,0315 | 15,75 | 980,24 | 21,70 | 0,0224 | 18,68
250,00 | 1228,33 | 27,94 | 0,0276 | 17,59 | 2284,14 | 49,81 | 0,0480 | 14,62 | 1508,79 | 33,79 | 0,0323 | 16,70 | 1054,00 | 22,75 | 0,0233 | 18,88
300,00 | 1273,29 | 27,94 | 0,0276 | 18,23 | 2464,71 | 53,16 | 0,0524 | 15,25 | 1586,60 | 34,59 | 0,0329 | 17,36 | 1111,41 | 23,60 | 0,0240 | 19,05
350,00 | 1302,90 | 27,94 | 0,0276 | 18,66 | 2621,81 | 56,10 | 0,0567 | 15,79 | 1647,03 | 35,27 | 0,0335 | 17,84 | 1156,76 | 24,28 | 0,0246 | 19,19
400,00 | 1323,26 | 27,94 | 0,0276 | 18,95 | 2759,48 | 58,67 | 0,0610 | 16,24 | 1694,94 | 35,83 | 0,0340 | 18,21 | 1192,98 | 24,82 | 0,0250 | 19,31
450,00 | 1337,79 | 27,94 | 0,0276 | 19,16 | 2880,73 | 60,92 | 0,0651 | 16,64 | 1733,49 | 36,30 | 0,0344 | 18,49 | 1222,17 | 25,26 | 0,0254 | 19,41
500,00 | 1348,48 | 27,94 | 0,0276 | 19,31 | 2987,98 | 62,91 | 0,0690 | 16,98 | 1764,87 | 36,69 | 0,0347 | 18,72 | 1245,92 | 25,63 | 0,0257 | 19,49
550,00 | 1356,56 | 27,94 | 0,0276 | 19,43 | 3083,15 | 64,66 | 0,0728 | 17,27 | 1790,67 | 37,01 | 0,0350 | 18,90 | 1265,40 | 25,92 | 0,0259 | 19,55
600,00 | 1362,80 | 27,94 | 0,0276 | 19,52 | 3167,87 | 66,20 | 0,0763 | 17,53 | 1812,06 | 37,28 | 0,0352 | 19,04 | 1281,51 | 26,17 | 0,0261 | 19,61
650,00 | 1367,71 | 27,94 | 0,0276 | 19,59 | 3243,49 | 67,57 | 0,0797 | 17,76 | 1829,96 | 37,51 | 0,0354 | 19,16 | 1294,95 | 26,37 | 0,0263 | 19,66
700,00 | 1371,65 | 27,94 | 0,0276 | 19,65 | 3311,16 | 68,79 | 0,0828 | 17,95 | 1845,04 | 37,71 | 0,0356 | 19,26 | 1306,24 | 26,54 | 0,0264 | 19,70
750,00 | 1374,85 | 27,94 | 0,0276 | 19,69 | 3371,85 | 69,87 | 0,0858 | 18,13 | 1857,84 | 37,87 | 0,0357 | 19,35 | 1315,80 | 26,69 | 0,0266 | 19,73
800,00 | 1377,49 | 27,94 | 0,0276 | 19,73 | 3426,41 | 70,83 | 0,0885 | 18,29 | 1868,78 | 38,02 | 0,0359 | 19,42 | 1323,94 | 26,81 | 0,0267 | 19,76
850,00 | 1379,69 | 27,94 | 0,0276 | 19,76 | 3475,56 | 71,70 | 0,0911 | 18,42 | 1878,19 | 38,14 | 0,0360 | 19,48 | 1330,93 | 26,92 | 0,0268 | 19,78
900,00 | 1381,54 | 27,94 | 0,0276 | 19,79 | 3519,93 | 72,47 | 0,0934 | 18,55 | 1886,33 | 38,25 | 0,0361 | 19,53 | 1336,96 | 27,01 | 0,0268 | 19,80
950,00 | 1383,11 | 27,94 | 0,0276 | 19,81 | 3560,08 | 73,16 | 0,0956 | 18,66 | 1893,41 | 38,34 | 0,0361 | 19,57 | 1342,19 | 27,09 | 0,0269 | 19,82
1000,00 | 1384,46 | 27,94 | 0,0276 | 19,83 | 3596,48 | 73,78 | 0,0977 | 18,76 | 1899,60 | 38,42 | 0,0362 | 19,61 | 1346,76 | 27,16 | 0,0269 | 19,84

## CMC_ACSR_266.8Kcmil_50
CALCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES
| CONDUCTOR : | ACSR_266.8Kcmil_50
| Nombre | Seccion | Diametro | W.Unitario | T.Rortura | ME Final | Coef. Dilatacion
|  |  | mm | Kg/km | Kg | Kg/mm2 | 1/°C
| 50,00 | 47,89 | 26 | 837,65 | 6984,95 | 19000,00 | 0,00001930
HIPóTESIS
| DESCRICPIóN | Hip. 1 | Hip. 2 | Hip. 3 | Hip. 4
| NOMBRE | EDS | Máximo Viento | Mínima Temperatura | Máxima Flecha
| % TIRO DE ROTURA | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00
|  | 25,00 | 21,00 | 19,00 | 70,00
|  | 15,00 | 100,00 | 60,00 | 0,00
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Vano | Desnivel | Hip. 1 |  |  | Hip. 2 |  |  | Hip. 3 |  |  | Hip. 4
(m) | (m) | TiroH(Kg) | TMax(Kg) | Flecha(m) | TiroH(Kg) | TMax(Kg) | Flecha(m) | TiroH(Kg) | TMax(Kg) | Flecha(m) | TiroH(Kg) | TMax(Kg) | Flecha(m)
10,00 | 0,10 | 1396,99 | 1397,11 | 0,01 | 1479,81 | 1480,06 | 0,02 | 1508,00 | 1508,14 | 0,01 | 578,78 | 578,86 | 0,02
20,00 | 0,20 | 1396,99 | 1397,17 | 0,03 | 1506,72 | 1507,24 | 0,08 | 1510,95 | 1511,19 | 0,04 | 597,33 | 597,51 | 0,07
30,00 | 0,30 | 1396,99 | 1397,24 | 0,07 | 1547,30 | 1548,18 | 0,18 | 1515,74 | 1516,10 | 0,09 | 623,38 | 623,66 | 0,15
40,00 | 0,40 | 1396,99 | 1397,33 | 0,12 | 1597,32 | 1598,64 | 0,31 | 1522,22 | 1522,71 | 0,16 | 653,20 | 653,62 | 0,26
50,00 | 0,50 | 1396,99 | 1397,43 | 0,19 | 1653,19 | 1655,03 | 0,46 | 1530,16 | 1530,82 | 0,24 | 684,42 | 684,98 | 0,38
60,00 | 0,60 | 1396,99 | 1397,54 | 0,27 | 1712,30 | 1714,71 | 0,65 | 1539,34 | 1540,18 | 0,35 | 715,68 | 716,41 | 0,53
70,00 | 0,70 | 1396,99 | 1397,66 | 0,37 | 1772,86 | 1775,90 | 0,85 | 1549,53 | 1550,57 | 0,47 | 746,27 | 747,17 | 0,69
80,00 | 0,80 | 1396,99 | 1397,80 | 0,48 | 1833,72 | 1837,43 | 1,07 | 1560,49 | 1561,75 | 0,61 | 775,80 | 776,90 | 0,86
90,00 | 0,90 | 1396,99 | 1397,95 | 0,61 | 1894,12 | 1898,55 | 1,31 | 1572,02 | 1573,53 | 0,76 | 804,11 | 805,41 | 1,05
100,00 | 1,00 | 1396,99 | 1398,11 | 0,75 | 1953,59 | 1958,78 | 1,57 | 1583,93 | 1585,70 | 0,93 | 831,11 | 832,63 | 1,26
110,00 | 1,10 | 1396,99 | 1398,28 | 0,91 | 2011,84 | 2017,84 | 1,85 | 1596,05 | 1598,10 | 1,12 | 856,81 | 858,55 | 1,48
120,00 | 1,20 | 1396,99 | 1398,47 | 1,08 | 2068,69 | 2075,53 | 2,14 | 1608,27 | 1610,61 | 1,32 | 881,21 | 883,19 | 1,71
130,00 | 1,30 | 1396,99 | 1398,67 | 1,27 | 2124,04 | 2131,75 | 2,44 | 1620,45 | 1623,11 | 1,54 | 904,36 | 906,59 | 1,96
140,00 | 1,40 | 1396,99 | 1398,88 | 1,47 | 2177,83 | 2186,45 | 2,77 | 1632,51 | 1635,51 | 1,77 | 926,30 | 928,79 | 2,22
150,00 | 1,50 | 1396,99 | 1399,11 | 1,69 | 2230,04 | 2239,62 | 3,10 | 1644,39 | 1647,74 | 2,02 | 947,10 | 949,86 | 2,49
160,00 | 1,60 | 1396,99 | 1399,34 | 1,92 | 2280,69 | 2291,24 | 3,45 | 1656,01 | 1659,73 | 2,28 | 966,81 | 969,85 | 2,77
170,00 | 1,70 | 1396,99 | 1399,59 | 2,17 | 2329,78 | 2341,35 | 3,81 | 1667,34 | 1671,45 | 2,56 | 985,48 | 988,81 | 3,07
180,00 | 1,80 | 1396,99 | 1399,86 | 2,43 | 2377,35 | 2389,97 | 4,19 | 1678,36 | 1682,86 | 2,85 | 1003,17 | 1006,81 | 3,38
190,00 | 1,90 | 1396,99 | 1400,13 | 2,71 | 2423,43 | 2437,13 | 4,58 | 1689,02 | 1693,95 | 3,15 | 1019,93 | 1023,89 | 3,71
200,00 | 2,00 | 1396,99 | 1400,42 | 3,00 | 2468,06 | 2482,88 | 4,98 | 1699,33 | 1704,70 | 3,47 | 1035,82 | 1040,10 | 4,05
210,00 | 2,10 | 1396,99 | 1400,72 | 3,31 | 2511,28 | 2527,25 | 5,40 | 1709,28 | 1715,10 | 3,81 | 1050,88 | 1055,50 | 4,40
220,00 | 2,20 | 1396,99 | 1401,03 | 3,63 | 2553,13 | 2570,28 | 5,83 | 1718,85 | 1725,14 | 4,16 | 1065,16 | 1070,12 | 4,76
230,00 | 2,30 | 1396,99 | 1401,36 | 3,97 | 2593,66 | 2612,02 | 6,27 | 1728,05 | 1734,83 | 4,52 | 1078,70 | 1084,03 | 5,14
240,00 | 2,40 | 1396,99 | 1401,69 | 4,33 | 2632,91 | 2652,51 | 6,73 | 1736,89 | 1744,18 | 4,90 | 1091,55 | 1097,24 | 5,53
250,00 | 2,50 | 1396,99 | 1402,05 | 4,69 | 2670,91 | 2691,79 | 7,20 | 1745,37 | 1753,18 | 5,29 | 1103,74 | 1109,82 | 5,93
260,00 | 2,60 | 1396,99 | 1402,41 | 5,08 | 2707,72 | 2729,91 | 7,68 | 1753,50 | 1761,84 | 5,69 | 1115,32 | 1121,78 | 6,35
270,00 | 2,70 | 1396,99 | 1402,79 | 5,48 | 2743,37 | 2766,90 | 8,17 | 1761,29 | 1770,18 | 6,11 | 1126,31 | 1133,18 | 6,78
280,00 | 2,80 | 1396,99 | 1403,17 | 5,89 | 2777,89 | 2802,80 | 8,68 | 1768,75 | 1778,21 | 6,54 | 1136,75 | 1144,03 | 7,23
290,00 | 2,90 | 1396,99 | 1403,58 | 6,32 | 2811,34 | 2837,65 | 9,20 | 1775,88 | 1785,94 | 6,99 | 1146,67 | 1154,38 | 7,69
300,00 | 3,00 | 1396,99 | 1403,99 | 6,76 | 2843,74 | 2871,48 | 9,73 | 1782,71 | 1793,37 | 7,45 | 1156,10 | 1164,25 | 8,16
310,00 | 3,10 | 1396,99 | 1404,42 | 7,22 | 2875,13 | 2904,34 | 10,28 | 1789,24 | 1800,52 | 7,93 | 1165,06 | 1173,66 | 8,65
320,00 | 3,20 | 1396,99 | 1404,85 | 7,69 | 2905,55 | 2936,26 | 10,84 | 1795,49 | 1807,41 | 8,42 | 1173,59 | 1182,65 | 9,15
330,00 | 3,30 | 1396,99 | 1405,31 | 8,18 | 2935,02 | 2967,27 | 11,41 | 1801,47 | 1814,04 | 8,93 | 1181,71 | 1191,25 | 9,66
340,00 | 3,40 | 1396,99 | 1405,77 | 8,68 | 2963,59 | 2997,40 | 12,00 | 1807,18 | 1820,43 | 9,45 | 1189,44 | 1199,46 | 10,19
350,00 | 3,50 | 1396,99 | 1406,25 | 9,20 | 2991,27 | 3026,68 | 12,60 | 1812,64 | 1826,58 | 9,98 | 1196,80 | 1207,32 | 10,73
360,00 | 3,60 | 1396,99 | 1406,74 | 9,74 | 3018,11 | 3055,15 | 13,21 | 1817,87 | 1832,51 | 10,53 | 1203,82 | 1214,84 | 11,29
370,00 | 3,70 | 1396,99 | 1407,24 | 10,29 | 3044,13 | 3082,83 | 13,84 | 1822,87 | 1838,23 | 11,09 | 1210,50 | 1222,04 | 11,86
380,00 | 3,80 | 1396,99 | 1407,76 | 10,85 | 3069,36 | 3109,75 | 14,48 | 1827,65 | 1843,76 | 11,67 | 1216,88 | 1228,95 | 12,44
390,00 | 3,90 | 1396,99 | 1408,28 | 11,43 | 3093,82 | 3135,94 | 15,13 | 1832,22 | 1849,09 | 12,26 | 1222,96 | 1235,58 | 13,04
400,00 | 4,00 | 1396,99 | 1408,82 | 12,02 | 3117,55 | 3161,43 | 15,80 | 1836,60 | 1854,24 | 12,87 | 1228,76 | 1241,94 | 13,66
410,00 | 4,10 | 1396,99 | 1409,38 | 12,63 | 3140,56 | 3186,23 | 16,48 | 1840,79 | 1859,22 | 13,49 | 1234,30 | 1248,05 | 14,28
420,00 | 4,20 | 1396,99 | 1409,94 | 13,26 | 3162,88 | 3210,38 | 17,17 | 1844,80 | 1864,04 | 14,13 | 1239,60 | 1253,92 | 14,93
430,00 | 4,30 | 1396,99 | 1410,52 | 13,90 | 3184,53 | 3233,89 | 17,87 | 1848,64 | 1868,71 | 14,78 | 1244,65 | 1259,57 | 15,58
440,00 | 4,40 | 1396,99 | 1411,11 | 14,55 | 3205,54 | 3256,79 | 18,59 | 1852,31 | 1873,23 | 15,45 | 1249,49 | 1265,01 | 16,25
450,00 | 4,50 | 1396,99 | 1411,72 | 15,22 | 3225,93 | 3279,11 | 19,33 | 1855,84 | 1877,62 | 16,13 | 1254,11 | 1270,25 | 16,94
460,00 | 4,60 | 1396,99 | 1412,33 | 15,91 | 3245,72 | 3300,86 | 20,07 | 1859,21 | 1881,88 | 16,82 | 1258,54 | 1275,30 | 17,64
470,00 | 4,70 | 1396,99 | 1412,96 | 16,61 | 3264,93 | 3322,06 | 20,84 | 1862,45 | 1886,01 | 17,53 | 1262,77 | 1280,18 | 18,35
480,00 | 4,80 | 1396,99 | 1413,61 | 17,32 | 3283,57 | 3342,73 | 21,61 | 1865,55 | 1890,03 | 18,26 | 1266,83 | 1284,89 | 19,08
490,00 | 4,90 | 1396,99 | 1414,26 | 18,06 | 3301,68 | 3362,89 | 22,40 | 1868,53 | 1893,94 | 19,00 | 1270,71 | 1289,44 | 19,83
500,00 | 5,00 | 1396,99 | 1414,93 | 18,80 | 3319,25 | 3382,56 | 23,20 | 1871,39 | 1897,75 | 19,75 | 1274,43 | 1293,84 | 20,59
510,00 | 5,10 | 1396,99 | 1415,61 | 19,56 | 3336,32 | 3401,76 | 24,02 | 1874,13 | 1901,45 | 20,52 | 1278,00 | 1298,10 | 21,36
520,00 | 5,20 | 1396,99 | 1416,30 | 20,34 | 3352,90 | 3420,50 | 24,85 | 1876,76 | 1905,07 | 21,31 | 1281,43 | 1302,22 | 22,15
530,00 | 5,30 | 1396,99 | 1417,01 | 21,13 | 3369,01 | 3438,81 | 25,69 | 1879,29 | 1908,60 | 22,10 | 1284,71 | 1306,22 | 22,95
540,00 | 5,40 | 1396,99 | 1417,73 | 21,94 | 3384,66 | 3456,68 | 26,55 | 1881,72 | 1912,05 | 22,92 | 1287,86 | 1310,10 | 23,77
550,00 | 5,50 | 1396,99 | 1418,46 | 22,76 | 3399,86 | 3474,15 | 27,42 | 1884,06 | 1915,42 | 23,75 | 1290,89 | 1313,87 | 24,60
560,00 | 5,60 | 1396,99 | 1419,20 | 23,60 | 3414,64 | 3491,23 | 28,30 | 1886,30 | 1918,72 | 24,59 | 1293,80 | 1317,52 | 25,45
570,00 | 5,70 | 1396,99 | 1419,96 | 24,45 | 3428,99 | 3507,92 | 29,20 | 1888,46 | 1921,96 | 25,45 | 1296,59 | 1321,08 | 26,31
580,00 | 5,80 | 1396,99 | 1420,73 | 25,32 | 3442,95 | 3524,25 | 30,12 | 1890,54 | 1925,12 | 26,33 | 1299,28 | 1324,55 | 27,19
590,00 | 5,90 | 1396,99 | 1421,51 | 26,20 | 3456,52 | 3540,22 | 31,05 | 1892,53 | 1928,23 | 27,22 | 1301,86 | 1327,92 | 28,08
600,00 | 6,00 | 1396,99 | 1422,31 | 27,10 | 3469,72 | 3555,85 | 31,99 | 1894,46 | 1931,28 | 28,12 | 1304,35 | 1331,21 | 28,99
610,00 | 6,10 | 1396,99 | 1423,11 | 28,01 | 3482,55 | 3571,16 | 32,94 | 1896,31 | 1934,28 | 29,04 | 1306,74 | 1334,41 | 29,91
620,00 | 6,20 | 1396,99 | 1423,93 | 28,94 | 3495,03 | 3586,14 | 33,92 | 1898,10 | 1937,23 | 29,97 | 1309,04 | 1337,54 | 30,85
630,00 | 6,30 | 1396,99 | 1424,77 | 29,88 | 3507,16 | 3600,83 | 34,90 | 1899,82 | 1940,13 | 30,92 | 1311,26 | 1340,60 | 31,80
640,00 | 6,40 | 1396,99 | 1425,62 | 30,84 | 3518,97 | 3615,21 | 35,90 | 1901,47 | 1942,98 | 31,89 | 1313,40 | 1343,59 | 32,77
650,00 | 6,50 | 1396,99 | 1426,47 | 31,82 | 3530,46 | 3629,32 | 36,91 | 1903,07 | 1945,79 | 32,87 | 1315,46 | 1346,51 | 33,75
660,00 | 6,60 | 1396,99 | 1427,35 | 32,81 | 3541,64 | 3643,15 | 37,94 | 1904,61 | 1948,57 | 33,86 | 1317,44 | 1349,38 | 34,75
670,00 | 6,70 | 1396,99 | 1428,23 | 33,81 | 3552,52 | 3656,72 | 38,98 | 1906,10 | 1951,31 | 34,87 | 1319,36 | 1352,18 | 35,76
680,00 | 6,80 | 1396,99 | 1429,13 | 34,83 | 3563,12 | 3670,03 | 40,04 | 1907,54 | 1954,01 | 35,90 | 1321,20 | 1354,93 | 36,79
690,00 | 6,90 | 1396,99 | 1430,04 | 35,87 | 3573,43 | 3683,10 | 41,11 | 1908,92 | 1956,69 | 36,94 | 1322,99 | 1357,63 | 37,83
700,00 | 7,00 | 1396,99 | 1430,96 | 36,92 | 3583,47 | 3695,93 | 42,20 | 1910,26 | 1959,33 | 37,99 | 1324,71 | 1360,28 | 38,89
710,00 | 7,10 | 1396,99 | 1431,90 | 37,98 | 3593,24 | 3708,53 | 43,30 | 1911,56 | 1961,95 | 39,07 | 1326,37 | 1362,89 | 39,96
720,00 | 7,20 | 1396,99 | 1432,85 | 39,07 | 3602,76 | 3720,92 | 44,42 | 1912,81 | 1964,54 | 40,15 | 1327,98 | 1365,45 | 41,05
730,00 | 7,30 | 1396,99 | 1433,81 | 40,16 | 3612,04 | 3733,10 | 45,55 | 1914,01 | 1967,11 | 41,25 | 1329,53 | 1367,97 | 42,16
740,00 | 7,40 | 1396,99 | 1434,79 | 41,27 | 3621,08 | 3745,07 | 46,69 | 1915,18 | 1969,65 | 42,37 | 1331,03 | 1370,45 | 43,27
750,00 | 7,50 | 1396,99 | 1435,77 | 42,40 | 3629,88 | 3756,84 | 47,85 | 1916,31 | 1972,18 | 43,50 | 1332,48 | 1372,89 | 44,41
760,00 | 7,60 | 1396,99 | 1436,78 | 43,55 | 3638,46 | 3768,43 | 49,03 | 1917,41 | 1974,69 | 44,65 | 1333,89 | 1375,30 | 45,56
770,00 | 7,70 | 1396,99 | 1437,79 | 44,70 | 3646,82 | 3779,84 | 50,22 | 1918,47 | 1977,18 | 45,81 | 1335,24 | 1377,67 | 46,72
780,00 | 7,80 | 1396,99 | 1438,82 | 45,88 | 3654,97 | 3791,07 | 51,42 | 1919,49 | 1979,65 | 46,99 | 1336,56 | 1380,02 | 47,90
790,00 | 7,90 | 1396,99 | 1439,86 | 47,07 | 3662,91 | 3802,13 | 52,64 | 1920,48 | 1982,11 | 48,18 | 1337,83 | 1382,33 | 49,10
800,00 | 8,00 | 1396,99 | 1440,91 | 48,27 | 3670,66 | 3813,03 | 53,87 | 1921,44 | 1984,56 | 49,39 | 1339,06 | 1384,62 | 50,31
810,00 | 8,10 | 1396,99 | 1441,97 | 49,49 | 3678,21 | 3823,78 | 55,12 | 1922,37 | 1986,99 | 50,62 | 1340,26 | 1386,88 | 51,53
820,00 | 8,20 | 1396,99 | 1443,05 | 50,73 | 3685,58 | 3834,37 | 56,39 | 1923,28 | 1989,42 | 51,86 | 1341,42 | 1389,12 | 52,78
830,00 | 8,30 | 1396,99 | 1444,14 | 51,98 | 3692,77 | 3844,83 | 57,66 | 1924,15 | 1991,83 | 53,11 | 1342,54 | 1391,34 | 54,03
840,00 | 8,40 | 1396,99 | 1445,25 | 53,25 | 3699,78 | 3855,14 | 58,96 | 1925,00 | 1994,24 | 54,38 | 1343,62 | 1393,53 | 55,30
850,00 | 8,50 | 1396,99 | 1446,37 | 54,53 | 3706,62 | 3865,31 | 60,27 | 1925,82 | 1996,64 | 55,67 | 1344,68 | 1395,71 | 56,59
860,00 | 8,60 | 1396,99 | 1447,50 | 55,83 | 3713,29 | 3875,36 | 61,59 | 1926,62 | 1999,03 | 56,97 | 1345,70 | 1397,86 | 57,89
870,00 | 8,70 | 1396,99 | 1448,64 | 57,14 | 3719,81 | 3885,29 | 62,93 | 1927,40 | 2001,42 | 58,29 | 1346,69 | 1400,00 | 59,21
880,00 | 8,80 | 1396,99 | 1449,80 | 58,47 | 3726,16 | 3895,10 | 64,28 | 1928,15 | 2003,80 | 59,62 | 1347,66 | 1402,12 | 60,55
890,00 | 8,90 | 1396,99 | 1450,97 | 59,81 | 3732,37 | 3904,79 | 65,65 | 1928,88 | 2006,18 | 60,97 | 1348,59 | 1404,23 | 61,90
900,00 | 9,00 | 1396,99 | 1452,15 | 61,17 | 3738,43 | 3914,37 | 67,03 | 1929,59 | 2008,56 | 62,33 | 1349,50 | 1406,32 | 63,26
910,00 | 9,10 | 1396,99 | 1453,35 | 62,55 | 3744,35 | 3923,85 | 68,43 | 1930,27 | 2010,93 | 63,71 | 1350,38 | 1408,40 | 64,64
920,00 | 9,20 | 1396,99 | 1454,55 | 63,94 | 3750,12 | 3933,23 | 69,85 | 1930,94 | 2013,31 | 65,10 | 1351,24 | 1410,47 | 66,04
930,00 | 9,30 | 1396,99 | 1455,78 | 65,35 | 3755,77 | 3942,51 | 71,28 | 1931,59 | 2015,68 | 66,51 | 1352,07 | 1412,53 | 67,45
940,00 | 9,40 | 1396,99 | 1457,01 | 66,77 | 3761,28 | 3951,69 | 72,72 | 1932,23 | 2018,05 | 67,94 | 1352,88 | 1414,57 | 68,87
950,00 | 9,50 | 1396,99 | 1458,26 | 68,21 | 3766,67 | 3960,79 | 74,18 | 1932,84 | 2020,43 | 69,38 | 1353,67 | 1416,61 | 70,32
960,00 | 9,60 | 1396,99 | 1459,52 | 69,66 | 3771,93 | 3969,80 | 75,66 | 1933,44 | 2022,80 | 70,83 | 1354,43 | 1418,64 | 71,77
970,00 | 9,70 | 1396,99 | 1460,79 | 71,13 | 3777,07 | 3978,73 | 77,15 | 1934,02 | 2025,18 | 72,31 | 1355,17 | 1420,66 | 73,25
980,00 | 9,80 | 1396,99 | 1462,08 | 72,61 | 3782,10 | 3987,58 | 78,65 | 1934,59 | 2027,56 | 73,79 | 1355,90 | 1422,67 | 74,74
990,00 | 9,90 | 1396,99 | 1463,38 | 74,11 | 3787,01 | 3996,35 | 80,18 | 1935,14 | 2029,95 | 75,30 | 1356,60 | 1424,68 | 76,24
1000,00 | 10,00 | 1396,99 | 1464,70 | 75,63 | 3791,81 | 4005,05 | 81,71 | 1935,67 | 2032,34 | 76,82 | 1357,29 | 1426,68 | 77,76
1010,00 | 10,10 | 1396,99 | 1466,02 | 77,16 | 3796,51 | 4013,68 | 83,26 | 1936,19 | 2034,73 | 78,35 | 1357,96 | 1428,67 | 79,30
1020,00 | 10,20 | 1396,99 | 1467,36 | 78,71 | 3801,10 | 4022,25 | 84,83 | 1936,70 | 2037,12 | 79,90 | 1358,61 | 1430,67 | 80,85
1030,00 | 10,30 | 1396,99 | 1468,72 | 80,27 | 3805,59 | 4030,75 | 86,42 | 1937,20 | 2039,53 | 81,47 | 1359,24 | 1432,65 | 82,42
1040,00 | 10,40 | 1396,99 | 1470,08 | 81,85 | 3809,98 | 4039,20 | 88,01 | 1937,68 | 2041,93 | 83,05 | 1359,85 | 1434,64 | 84,00
1050,00 | 10,50 | 1396,99 | 1471,46 | 83,45 | 3814,28 | 4047,58 | 89,63 | 1938,15 | 2044,35 | 84,65 | 1360,46 | 1436,62 | 85,60
1060,00 | 10,60 | 1396,99 | 1472,86 | 85,06 | 3818,48 | 4055,91 | 91,26 | 1938,61 | 2046,77 | 86,26 | 1361,04 | 1438,60 | 87,21
1070,00 | 10,70 | 1396,99 | 1474,26 | 86,68 | 3822,60 | 4064,19 | 92,90 | 1939,05 | 2049,20 | 87,89 | 1361,61 | 1440,58 | 88,84
1080,00 | 10,80 | 1396,99 | 1475,68 | 88,32 | 3826,62 | 4072,41 | 94,56 | 1939,49 | 2051,63 | 89,53 | 1362,17 | 1442,55 | 90,49
1090,00 | 10,90 | 1396,99 | 1477,11 | 89,98 | 3830,56 | 4080,59 | 96,24 | 1939,91 | 2054,08 | 91,19 | 1362,71 | 1444,53 | 92,15
1100,00 | 11,00 | 1396,99 | 1478,56 | 91,66 | 3834,41 | 4088,73 | 97,93 | 1940,33 | 2056,53 | 92,87 | 1363,24 | 1446,51 | 93,83
1110,00 | 11,10 | 1396,99 | 1480,02 | 93,35 | 3838,19 | 4096,82 | 99,64 | 1940,73 | 2058,99 | 94,56 | 1363,75 | 1448,48 | 95,52
1120,00 | 11,20 | 1396,99 | 1481,49 | 95,05 | 3841,88 | 4104,87 | 101,36 | 1941,13 | 2061,46 | 96,27 | 1364,26 | 1450,46 | 97,23
1130,00 | 11,30 | 1396,99 | 1482,98 | 96,77 | 3845,50 | 4112,88 | 103,10 | 1941,51 | 2063,94 | 98,00 | 1364,75 | 1452,44 | 98,96
1140,00 | 11,40 | 1396,99 | 1484,48 | 98,51 | 3849,04 | 4120,86 | 104,85 | 1941,88 | 2066,42 | 99,74 | 1365,23 | 1454,42 | 100,70
1150,00 | 11,50 | 1396,99 | 1485,99 | 100,26 | 3852,51 | 4128,80 | 106,62 | 1942,25 | 2068,92 | 101,49 | 1365,70 | 1456,40 | 102,45
1160,00 | 11,60 | 1396,99 | 1487,51 | 102,03 | 3855,91 | 4136,71 | 108,41 | 1942,61 | 2071,43 | 103,26 | 1366,15 | 1458,38 | 104,23
1170,00 | 11,70 | 1396,99 | 1489,05 | 103,82 | 3859,24 | 4144,58 | 110,21 | 1942,96 | 2073,95 | 105,05 | 1366,60 | 1460,37 | 106,02
1180,00 | 11,80 | 1396,99 | 1490,61 | 105,62 | 3862,50 | 4152,43 | 112,03 | 1943,30 | 2076,48 | 106,85 | 1367,04 | 1462,36 | 107,82
1190,00 | 11,90 | 1396,99 | 1492,17 | 107,43 | 3865,69 | 4160,25 | 113,86 | 1943,63 | 2079,02 | 108,67 | 1367,46 | 1464,35 | 109,64
1200,00 | 12,00 | 1396,99 | 1493,75 | 109,27 | 3868,82 | 4168,05 | 115,71 | 1943,96 | 2081,57 | 110,51 | 1367,88 | 1466,35 | 111,48
1210,00 | 12,10 | 1396,99 | 1495,34 | 111,12 | 3871,89 | 4175,82 | 117,58 | 1944,28 | 2084,13 | 112,36 | 1368,28 | 1468,35 | 113,33
1220,00 | 12,20 | 1396,99 | 1496,95 | 112,98 | 3874,90 | 4183,57 | 119,46 | 1944,59 | 2086,70 | 114,23 | 1368,68 | 1470,35 | 115,20
1230,00 | 12,30 | 1396,99 | 1498,57 | 114,86 | 3877,84 | 4191,30 | 121,35 | 1944,89 | 2089,29 | 116,11 | 1369,07 | 1472,36 | 117,08
1240,00 | 12,40 | 1396,99 | 1500,20 | 116,76 | 3880,73 | 4199,01 | 123,26 | 1945,19 | 2091,89 | 118,01 | 1369,45 | 1474,38 | 118,98
1250,00 | 12,50 | 1396,99 | 1501,85 | 118,67 | 3883,57 | 4206,71 | 125,19 | 1945,48 | 2094,50 | 119,93 | 1369,82 | 1476,39 | 120,90
1260,00 | 12,60 | 1396,99 | 1503,51 | 120,60 | 3886,34 | 4214,39 | 127,14 | 1945,76 | 2097,12 | 121,86 | 1370,18 | 1478,42 | 122,83
1270,00 | 12,70 | 1396,99 | 1505,18 | 122,55 | 3889,07 | 4222,05 | 129,10 | 1946,04 | 2099,76 | 123,81 | 1370,54 | 1480,45 | 124,78
1280,00 | 12,80 | 1396,99 | 1506,87 | 124,51 | 3891,74 | 4229,70 | 131,07 | 1946,31 | 2102,41 | 125,77 | 1370,89 | 1482,48 | 126,75
1290,00 | 12,90 | 1396,99 | 1508,57 | 126,48 | 3894,36 | 4237,34 | 133,07 | 1946,58 | 2105,07 | 127,75 | 1371,23 | 1484,52 | 128,73
1300,00 | 13,00 | 1396,99 | 1510,28 | 128,48 | 3896,93 | 4244,96 | 135,07 | 1946,84 | 2107,74 | 129,75 | 1371,56 | 1486,57 | 130,73
1310,00 | 13,10 | 1396,99 | 1512,01 | 130,49 | 3899,45 | 4252,58 | 137,10 | 1947,09 | 2110,43 | 131,76 | 1371,88 | 1488,62 | 132,74
1320,00 | 13,20 | 1396,99 | 1513,75 | 132,51 | 3901,92 | 4260,19 | 139,14 | 1947,34 | 2113,13 | 133,79 | 1372,20 | 1490,68 | 134,77
1330,00 | 13,30 | 1396,99 | 1515,51 | 134,55 | 3904,35 | 4267,80 | 141,20 | 1947,59 | 2115,85 | 135,83 | 1372,51 | 1492,75 | 136,81
1340,00 | 13,40 | 1396,99 | 1517,28 | 136,61 | 3906,73 | 4275,39 | 143,27 | 1947,83 | 2118,58 | 137,89 | 1372,82 | 1494,83 | 138,88
1350,00 | 13,50 | 1396,99 | 1519,06 | 138,69 | 3909,07 | 4282,99 | 145,36 | 1948,06 | 2121,33 | 139,97 | 1373,12 | 1496,91 | 140,96
1360,00 | 13,60 | 1396,99 | 1520,86 | 140,78 | 3911,36 | 4290,58 | 147,46 | 1948,29 | 2124,09 | 142,06 | 1373,41 | 1499,00 | 143,05
1370,00 | 13,70 | 1396,99 | 1522,67 | 142,89 | 3913,62 | 4298,16 | 149,58 | 1948,52 | 2126,86 | 144,17 | 1373,70 | 1501,09 | 145,16
1380,00 | 13,80 | 1396,99 | 1524,49 | 145,01 | 3915,83 | 4305,75 | 151,72 | 1948,74 | 2129,65 | 146,30 | 1373,98 | 1503,20 | 147,29
1390,00 | 13,90 | 1396,99 | 1526,33 | 147,15 | 3918,00 | 4313,33 | 153,88 | 1948,95 | 2132,45 | 148,44 | 1374,25 | 1505,31 | 149,43
1400,00 | 14,00 | 1396,99 | 1528,18 | 149,30 | 3920,13 | 4320,92 | 156,05 | 1949,16 | 2135,27 | 150,60 | 1374,52 | 1507,43 | 151,59
1410,00 | 14,10 | 1396,99 | 1530,04 | 151,48 | 3922,22 | 4328,51 | 158,23 | 1949,37 | 2138,10 | 152,77 | 1374,79 | 1509,56 | 153,77
1420,00 | 14,20 | 1396,99 | 1531,92 | 153,67 | 3924,28 | 4336,10 | 160,43 | 1949,57 | 2140,95 | 154,97 | 1375,05 | 1511,70 | 155,96
1430,00 | 14,30 | 1396,99 | 1533,81 | 155,87 | 3926,30 | 4343,69 | 162,65 | 1949,77 | 2143,82 | 157,17 | 1375,30 | 1513,85 | 158,17
1440,00 | 14,40 | 1396,99 | 1535,72 | 158,09 | 3928,28 | 4351,29 | 164,89 | 1949,97 | 2146,69 | 159,40 | 1375,55 | 1516,00 | 160,39
1450,00 | 14,50 | 1396,99 | 1537,63 | 160,33 | 3930,23 | 4358,89 | 167,14 | 1950,16 | 2149,59 | 161,64 | 1375,79 | 1518,16 | 162,64
1460,00 | 14,60 | 1396,99 | 1539,57 | 162,59 | 3932,14 | 4366,50 | 169,41 | 1950,35 | 2152,50 | 163,90 | 1376,03 | 1520,34 | 164,89
1470,00 | 14,70 | 1396,99 | 1541,51 | 164,86 | 3934,02 | 4374,12 | 171,69 | 1950,53 | 2155,43 | 166,17 | 1376,27 | 1522,52 | 167,17
1480,00 | 14,80 | 1396,99 | 1543,48 | 167,14 | 3935,87 | 4381,74 | 173,99 | 1950,71 | 2158,37 | 168,46 | 1376,50 | 1524,71 | 169,46
1490,00 | 14,90 | 1396,99 | 1545,45 | 169,45 | 3937,68 | 4389,37 | 176,31 | 1950,89 | 2161,33 | 170,77 | 1376,73 | 1526,91 | 171,77

## CUADRO DE ESTRUCTURAS
CUADRO DE ESTRUCTURAS
Propietario EMCALI EICE
ProyectoCIRCUITO KILOMETRO 18
N° | Tipo Estructura | Tipo Soporte | Este(m) | Norte(m) | Zona UTM | Altitud(m) | D.Parcial(m) | D.Acumulada(m)
1 | A403 | NM0114 | 692776,66 | 423176,09 | 18N | 1458,00 | 0,00 | 0,00
2 | A403 | NM0114 | 692798,51 | 423170,32 | 18N | 1463,00 | 22,60 | 22,60
3 | A403 | NM0114 | 692878,29 | 423147,16 | 18N | 1489,00 | 83,08 | 105,68
4 | A403 | NM0114 | 692938,96 | 423233,10 | 18N | 1473,00 | 105,20 | 210,87
5 | A403 | NM0114 | 692978,48 | 423252,56 | 18N | 1471,00 | 44,05 | 254,92
6 | A403 | NM0114 | 693027,37 | 423212,72 | 18N | 1502,00 | 63,07 | 317,99
7 | A403 | NM0114 | 693052,01 | 423242,47 | 18N | 1497,00 | 38,63 | 356,63
8 | A403 | NM0114 | 693087,61 | 423276,97 | 18N | 1418,00 | 49,57 | 406,20
9 | A403 | NM0114 | 693170,21 | 423295,76 | 18N | 1418,00 | 84,71 | 490,91
10 | A403 | NM0114 | 693268,45 | 423414,79 | 18N | 1494,00 | 154,33 | 645,24
11 | A403 | NM0114 | 693347,15 | 423370,62 | 18N | 1521,00 | 90,24 | 735,48
12 | A403 | NM0114 | 693457,21 | 423378,39 | 18N | 1518,00 | 110,33 | 845,82
13 | A403 | NM0110 | 693615,03 | 423314,81 | 18N | 1558,00 | 170,15 | 1015,96
14 | P401 | NM0110 | 693667,91 | 423361,45 | 18N | 1554,98 | 70,52 | 1086,48
15 | A403 | NM0114 | 693720,12 | 423407,50 | 18N | 1552,00 | 69,61 | 1156,09
16 | P401 | NM0110 | 693796,52 | 423465,69 | 18N | 1566,10 | 96,03 | 1252,13
17 | A403 | NM0114 | 693882,67 | 423531,30 | 18N | 1582,00 | 108,29 | 1360,42
18 | P401 | NM0114 | 693841,40 | 423604,53 | 18N | 1568,17 | 84,05 | 1444,47
19 | A403 | NM0114 | 693793,17 | 423690,09 | 18N | 1552,00 | 98,22 | 1542,69

## RESUMEN DE VéRTICES
RESUMEN DE VéRTICES
PROPIETARIO : EMCALI EICE
PROYECTO : CIRCUITO KILOMETRO 18
N° | INICIO | Este(m) | Norte(m) | Zona UTM | Altitud(m) | D.Parcial(m) | D.Acumulada(m)
1 | V2 | 692776,66 | 423176,09 | 18N | 1458,00 | 0,00 | 0,00
2 | V3 | 692798,51 | 423170,32 | 18N | 1463,00 | 22,60 | 22,60
3 | V4 | 692878,29 | 423147,16 | 18N | 1489,00 | 83,08 | 105,68
4 | V5 | 692938,96 | 423233,10 | 18N | 1473,00 | 105,20 | 210,87
5 | V6 | 692978,48 | 423252,56 | 18N | 1471,00 | 44,05 | 254,92
6 | V7 | 693027,37 | 423212,72 | 18N | 1502,00 | 63,07 | 317,99
7 | V8 | 693052,01 | 423242,47 | 18N | 1497,00 | 38,63 | 356,63
8 | V9 | 693087,61 | 423276,97 | 18N | 1418,00 | 49,57 | 406,20
9 | V10 | 693170,21 | 423295,76 | 18N | 1418,00 | 84,71 | 490,91
10 | V11 | 693268,45 | 423414,79 | 18N | 1494,00 | 154,33 | 645,24
11 | V12 | 693347,15 | 423370,62 | 18N | 1521,00 | 90,24 | 735,48
12 | V13 | 693457,21 | 423378,39 | 18N | 1518,00 | 110,33 | 845,82
13 | V14 | 693615,03 | 423314,81 | 18N | 1558,00 | 170,15 | 1015,96
14 | V15 | 693720,12 | 423407,50 | 18N | 1552,00 | 140,13 | 1156,09
15 | V16 | 693882,67 | 423531,30 | 18N | 1582,00 | 204,32 | 1360,42
16 |  | 693793,17 | 423690,09 | 18N | 1552,00 | 182,27 | 1542,69